Перспективная схема электроснабжения Ачуевского сельского

поселения на период с 2013 по 2033 г.

часть 2

1 Введение

1.1  Общие данные

Настоящий раздел комплексной программы развития системы     Электроснабжения Ачуевского сельского поселения  выполнен на основании Муниципального контракта № 2 и технического задания главы Ачуевского сельского поселения  Славянского района от 22 ноября 2011г., с учётом требований СНиП 2.07.01-89*- «Градостроительство» планировка и застройка городских и сельских поселений», Госстрой России от 01.01.2002г; приказа №204 от 06.05.2011г. Министерства регионального развития Р.Ф. по выполнению перспективных схем электроснабжения городских и сельских поселений Муниципальных образований Российской Федерации, а также  инвистиционных программ энергоснабжающей организации ОАО «Кубаньэнерго».

- В разделе проведен анализ существующего и перспективного состояния

отрасли, в том числе:

-технического состояния объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для

достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения и инвестиционных проектов Ачуевского сельского поселения;

-определены объёмы по новому строительству, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учётом перспективного развития поселения, а также  определён необходимый объём финансирования.

1.2 Организационная структура Ачуевского сельского поселения

В состав Ачуевского сельского поселения входят: село Ачуево и хутор Слободка.

(Административный центр – г. Славянск на Кубани)

1.3 Существующая и проектная численность населения сельского поселения

| Наименование поселения | Сущ. насел. чел. 2013г. | На расчётный срок, человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2033г. |  |
| Ачуевское сельское поселение Всего, в т.ч. | 626 | 1487 | 2357 | Исходные данные |
| с.Ачуево | 502 | 1171 | 1912 |  |
| х. Слободка | 124 | 316 | 445 |  |

1.4Ресурсоснабжающие организации   Ачуевского сельского поселения

.

| Наименование организации | Виды деятельности: |
| --- | --- |
|  | производство /транспортировка эл.энергии |
| Электроснабжение |  |  |
| Красноармейский РРЭС Славянских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» | ------ | Транспортировка эл энергии |
| НЭСК |  |  |

1.5 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

(Электроснабжение)

Генеральным планом Ачуевского сельского поселения Славянского- района на расчётный период в два этапа: до 2023г. и до 2033г. предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

| №№ Проектируемых и намечаемых к строительству объектов согласно экспликации Генерального плана | Наименование групп потребителей электрической энергии | Примечание |
| --- | --- | --- |
| с. Ачуево: 7; 8; 17; 28; 30; 40. х. Слободка: 2; 7; 15; 19; 31; 32; 43; 54; 55. | Организации и учреждения управления, образования, здравохранения, спорта, финансирования,связи, культуры и социального обеспечения | См. Черт. ЭС-1 |
| с. Ачуево: 43; 44; 45; 47. х. Слободка:44; 45; 47. | Объекты промышленно- производственной и коммунально- складской зоны | Тоже |

2  Основные технико-экономические показатели к настоящему разделу

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество на расчётный срок: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2023 г. | Прирост | 2033 г. | Прирост |
| 1 | Количество подстанций 35/10/6кВ, | шт | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Количество подстанций 10/0,4кВ КТП; КТПН(БН), т.ч. | шт | 11 | 15 | 4 | 20 | 9 |
| - | на балансе у ОАО «Кубаньэнерго» | шт | 11 |  |  |  |  |
| - | Комплектных КТП (проектируемых) | шт |  | 2 |  | 2 |  |
| - | Блочных КТПН(БН) (проектируемых) |  |  | 2 |  | 3 |  |
| - | Комплектных ТП (реконструируемых) | шт |  | 2 |  | 1 |  |
| 3 | Количество трансформаторов, установленных в КТП; КТПН(БН) 10/0,4кВ | шт | 12 | 20 | 8 | 29 | 17 |
| 4 | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов в ПС 35/10/6кВ | МВА | 10,3 | 12,6 | 2,3 | 12,6 | 2,3 |
| 5 | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов в КТП; КТПН(БН). | МВА | 1,94 | 3,07 | 1,13 | 4,35 | 2,41 |
| 6 | Общая протяжённость ВЛ10-0,4кВ в т.ч. | км | 17,94 |  |  |  |  |
| - | Реконструируемых ВЛ 10кВ с заменой голых проводов на изолированные SAX (СИП 3) | км |  | 7,1 |  | 6,63 |  |
| - | Новых ВЛ 10кВ с про-ми SAX (СИП 3) | км |  | 1,0 |  | 0,32 |  |
| 7 | Реконструируемых ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада» | км |  | 2,0 |  | 1,3 |  |
| 8 | Общая протяжённость кабельных линий | км |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество разьединительных пунктов РЛНД 10 | шт |  | 2 |  | 2 |  |
| 10 | Потребность в электроэнергии – Всего: в т.ч. | Млн/кВт/год |  | 12,5 |  | 16,36 |  |
| - | сектор: Жилищно-коммунальный | Млн/кВт/год |  | 3,0,4 |  | 4,94 |  |
| - | сектор: Производственный | Млн/кВт/год |  | 9,46 |  | 11,42 |  |
| 11 | Потребление электроэнергии на 1 чел. год. в т.ч. | кВт.ч |  | 8406 |  | 6943 |  |
| - | на сектор: Жилищно-коммунальный | кВт.ч |  | 2043 |  | 2097 |  |

3 Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Ачуевского сельского поселения осуществляется от подстанции 35/10/6кВ «Голубая Нива»

3.1 Характеристика существующих источников питания.

Таблица 2

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра МВА | Энергопотребиели: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35/10/6кВ |  |  |  |  |
| «Голубая Нива» | 1х, 4,0 1х6,3 | СП Голубая Нива; Ачуевское СП | 1977 | ОАО «Кубаньэнерго» |

3.2 Строительство новых и реконструкция существующих центров питания.

Целью данного проекта является присоединение новых потребителей электрической энергии в соответствии с комплексным развитием системы коммунальной инфраструктуры и инвистиционных программ энергоснабжающей организации.

Источниками электроснабжения существующих и проектируемых объектов сельского поселения Голубая Нива в расчётном периоде принята существующая трансформаторная подстанция  35/10/6кВ «Голубая Нива».

# В связи с увеличением  нагрузок   по сельскому поселению (см.таблицу №3)- «Загрузка существующих центров питания»), а также для улучшения схемы  электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется выполнить реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10/6 кВ «Голубая Нива» с заменой существующего трансформатора мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием.

Принципиальную эл. схему подключения ПС 35/10кВ к сетям 35-110кВ см. в комплекте общей пояснительной записки по Славянскому району.

Загрузка существующих центров питания

Таблица 3

| № п/п | № Ли-нии | По состоянию на 2013г. | По состоянию на 2023г. | По состоянию на 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уст. мощность МВт | Коэфф. спроса | Расчёт мощность | Уст. мощность МВт | Коэфф. спроса | Расчт мощн сть | Уст. мощость МВт | Коэфф. Спроса | Расчёт. мощность |
| ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива» (Сельское поселение Голубая Нива) |
| 1 | ГН-1 | 3,603 | 07 | 2,522 | 3,743 | 0,7 | 2,620 | 3,873 | 0,7 | 2,711 |
| 2 | ГН-3 | 1,588 | 0,7 | 1,112 | 1,957 | 0,7 | 1,370 | 2,049 | 0,7 | 1,455 |
| ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива» (Настоящее СП) |
| 3 | ГН-5 | 1,799 | 0,7 | 1,259 | 2,049 | 0,7 | 1,434 | 2,049 | 0,7 | 1,434 |
| 4 | ГН-5.1 (Новая ВЛ) | - | - | - | 2,172 | 0,7 | 1,520 | 2,172 | 0,7 | 1,520 |
| 6 | Итого | 6,990 | 0,7 | 4,893 | 9,921 | 0,7 | 6,944 | 10,173 | 0,7 | 7,121 |

3.3 Строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных

подстанций 10/04кВ

# Целью строительства новых и реконструкцию существующих ТП 10/0,4кВ

# является покрытие возрастающей перспективной электрической нагрузки Ачуевского сельского поселения в расчётном сроке.

# Разработанная проектом схема электроснабжения поселения предусматривает строительство 9 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, использование 11 существующих подстанций, в том числе 3 подстанции, намечены  к реконструкции с увеличением их мощности

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

- Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 63кВА типа КТП63 (№0,2).(х.Слободка)

- Тоже, мощностью 160кВА, типа КТП 160 (№03; 05) (с. Ачуево)

- Тоже, мощностью 250кВА, типа КТП 250 (№01). (х. Слободка)

- Блочная  двух трансформаторная подстанция мощностью 2х160кВА

Типа КТПН (БН) 2х160 ( № 06; 07; 08; 09) (с. Ачуево)

5  Тоже КТПН(БН) 2х250 (№ 04)  (с. Ачуево)

К реконструкции на увеличение мощности принята подстанция КТП –ГН5-305/

63(100); КТП-ГН-5-626/40(250); КТП- ГН-5-1050/10(250)

Проектируемые подстанции устанавливались, а подстанции под реконструкцию   определялись в центре вновь намечаемых к строительству объектов на 2023   -2033   г.г. согласно экспликации Генерального плана.

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ10кВ разработаны и показаны в на листах ЭС-1;ЭС-2 настоящего проекта.

# 4 Расчётные электрические нагрузки

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.).

Расчёт загрузки центров питания, а также расчёт нагрузок при совмещённом максимуме выполнен в таблицах 3;4.

4.1   Расчёт электрических нагрузок при совмещённом максимуме на шинах трансформаторных подстанций 10/0,4кВ

Всего по Ачуевскому сельскому поселению:

Таблица 4.1.1

| №№ п/п | Потребители | На расчетный срок, кВт 2023г. | На расчетный срок, кВт 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный, и общественно- деловой сектор: |  |  |
| 1.1 | -существующий | 313 | 313 |
| 1.2 | -проектируемый | 430 | 896 |
| 2 | Производственный сектор: |  |  |
| 2.1 | -существующий | 1622 | 1622 |
| 2.2 | -проектируемый | 400 | 585 |
| 3 | Котельные, канализационные станции, очистные сооружения, (проектируемые) | 223 | 441 |
| 4 | Наружное освещение (проектируемое) | 70 | 145 |
| 5 | Итого: ( 1.1;2.1)- Существующие | 1935 | 1935 |
| 6 | (1.2;2.2;4 Проектируемые | 1123 | 2067 |
| 7 | Итого: - (5 + 6) | 3058 | 4002 |
| 8 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003; РД34.20.185-94 | 2141 | 2802 |

В том числе по населённым пунктам :

с.Ачуево.

Таблица 4.1.1

| №№ п/п | Потребители | На расчетный срок, кВт 2023г. | На расчетный срок, кВт 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный, и общественно- деловой сектор: |  |  |
| 1.1 | -существующий | 251 | 251 |
| 1.2 | -проектируемый | 334 | 735 |
| 2 | Производственный сектор: |  |  |
| 2.1 | -существующий | 1622 | 1622 |
| 2.2 | -проектируемый | 363 | 565 |
| 3 | Котельные, канализационные станции, очистные сооружения, (проектируемые) | 160 | 320 |
| 4 | Наружное освещение (проектируемое) | 55 | 120 |
| 5 | Итого: ( 1.1;2.1)- Существующие | 1873 | 1873 |
| 6 | (1.2;2.2;4 Проектируемые | 912 | 1740 |
| 7 | Итого: - (5 + 6) | 2785 | 3613 |
| 8 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003; РД34.20.185-94 | 1950 | 2529 |

х.Слободка.

Таблица 4.1.2

| №№ п/п | Потребители | На расчетный срок, кВт 2023г. | На расчетный срок, кВт 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный, и общественно- деловой сектор: |  |  |
| 1.1 | -существующий | 62 | 62 |
| 1.2 | -проектируемый | 96 | 161 |
| 2 | Производственный сектор: |  |  |
| 2.1 | -существующий | - | - |
| 2.2 | -проектируемый | 37 | 20 |
| 3 | Котельные, канализационные станции, очистные сооружения, (проектируемые) | 63 | 121 |
| 4 | Наружное освещение (проектируемое) | 15 | 25 |
| 5 | Итого: ( 1.1;2.1)- Существующие | 62 | 62 |
| 6 | (1.2;2.2;4 Проектируемые | 211 | 327 |
| 7 | Итого: - (5 + 6) | 273 | 389 |
| 8 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003; РД34.20.185-94 | 191 | 272 |

4.2   Расчёт потребности в электроэнергии

(Всего по поселению)                      Таблица 5

| №№ п/п | Потребители | Ед. измерения | Количество на расчётный срок, кВт | Количество на расчётный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20223г. | 2033г. |
| 1 | Потребность в электроэнергии Всего, в т.ч. | МЛН/кВт/год | 12,5 | 16,36 |
| 1.1 | сектор Жилищно-Коммунальный | МЛН/кВт/год | 3,04 | 4,94 |
| 1.2 | сектор Производственный | МЛН/кВт/год | 9,46 | 11,42 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1-го человека в год в т.ч. | Квт. час. год | 8406 | 6943 |
| 2.1 | сектор Жилищно-коммунальный | Квт. час. год | 2043 | 2097 |

4,3 Категория потребителей электрической энергии

В соответствии с установившимся объёмом и режимом потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном и производственном секторе

потребители электрической энергии в расчётном сроке  (согласно ниже прилагаемой таблицы 6) разделены на группы по категориям электрических нагрузок.

К первой категории отнесены потребители с автоматическим вводом резерва. К таким потребителям отнесены больницы с хирургическим отделением, пожарные насосы, некоторые насосные станции и котельные, канализационные станции, а также ответственные предприятия с непрерывным технологическим циклом работы.

В данном проекте такие объекты запитаны от трансформаторных подстанций 10/0,4кВ двумя трансформаторами и АВР между шинами по кольцевой схеме от разных линий и источников питания. Потребители второй категории также  запитаны по кольцевой схеме от разных линий и источников, но без АВР.

Места расположения  указанных подстанций см. на плане и расчётной электрической схеме см.(Листы ЭС-1;ЭС-2)

Таблица 6

| Наименование населённого пункта | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категория электрических нагрузок, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| Ачуевское сельское поселеие | 2013 г. | 626 | - | - | 1354 | 1354 |
|  | 2023 г. | 1487 | - | 156 | 1985 | 2141 |
|  | 2033 г. | 2357 | - | 309 | 2493 | 2802 |

5 Сооружение новых и реконструкция существующих электрических сетей 10кВ

Целью данного проекта является покрытие возрастающей перспективной электрической нагрузки, повышение надёжности  существующих и вновь построенных электрических сетей, более высокая безопасность и удобство их обслуживания, снижение сетевых потерь электроэнергии  ( как в нормальном, так и

в послеаварийном режимах), см. таблицы: №№ 7; 8; 9 настоящей записки.

Существующие электрические сети 10кВ подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения.

Планируется демонтаж части существующих ВЛ10кВ и прокладка новых участков ВЛ10кВ от существующей трансформаторной подстанции 35/10/6кВ «Голубая Нива».

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития сельского поселения.

Местность,  по которой  проходят проектируемые ВЛ10кВ,  относится к V-му району  по гололёдным  и  IV-му  району по ветровым нагрузкам на провода.

Строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX(СИП3)50;70 в магистралях и SAX(СИП3)95; 50 на отпайках.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

- протяженность проектируемых воздушных линий 10кВ – 1,32 км.

- протяженность реконструируемых воздушных линий 10кВ – 13,64 км.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 10кВ приведена на чертеже ЭС-2. Размещение подстанций 10/0,4 кВ, а также коридоры проектируемых и реконструируемых ЛЭП 10 кВ приведены на чертеже  ЭС-1.

Таблица расчёта допустимых (располагаемых) потерь

напряжения в нормальном и послеаварийном режимах  сети 10кВ

Таблица 7

| № п/п | №№ Линий с выполня емой работой по: | Расчётные условия : | Сечение провода (SAX) (СИП3) | Удель- ные потери напря жения МВт/км. | % потери напря жения в конце линии | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ре конструкции | Про екти ров анию | Уст. нагру- зка до 2033г МВт | Коэф спро са | Расчёт ная нагру- зка МВт | Длина линии Км. | В магистрали | На отпайках |  |  |  |
| ПС 35/106кВ «Голубая Нива» (Нормальный режим) |
| 1 | ГН-5 | - | 2,049 | 0,7 | 1,434 | 6,85 | 95 | 50 | 0,518 | 5,09 | Допустимо до 10,0 |
| 2 | ГН-5.1 | - | 2,172 | 0,7 | 1,520 | 5,95 | 95 | 50 | 0,518 | 4,68 | Тоже |

ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива» (Послеаварийный режим для более загруженных линий)

Для линий ГН-5.1 отключён,  ГН-5 включён на ПС (При 100% нагрузки линии ГН-5.1)

| 1 | ГН-5 | 4,22 | 0,7 | 2,954 | 5,95 | 85 | 50 | 0,518 | 9,1 | Допустимо до 10,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выбор сечений проводов по токовой нагрузке

Таблица 8

| № п/п | №№ Линий с выполня емой работой по: | Расчётные условия : | Сечение провода (SAX) (СИП3) | Допустимый ток на провода согласно к ПУЭ се чением: | Отноше- ние рас- нётного тока к до- пустимо- му |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ре конструкции | Про екти ров анию | Уст. нагру- зка до 2033г. кВт | Коэф спро са | Расчёт ная нагру- зка кВт | CОS | Расчёт ный Ток,А | В магистрали | На отпайках | 120 | 95 | 70 | 50 |  |
| ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива» |
| 1 | ГН-5 |  | 2049 | 0,7 | 1434 | 09 | 92,1 | 95 | 50 | 430 | 370 | 310 | 245 | 92,1/310 |
| 2 | - | ГН-5.1 | 2172 | 0,7 | 1520 | 09 | 97,6 | 95 | 50 | 430 | 370 | 310 | 245 | 97,6/310 |

Таблица расчёта ёмкостных токов в линии 10кВ

Таблица 9

| № п/п | №№ Линий с выполня емой работой по: | Длина лини Длина линии 10кВ | Ёмкостной ток в линии 10кВ А/км | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ре конструкции | Про екти ров анию | По магистрали км. | На отпайках км. км. | Всего км | Удельный А/км. | Расчётный А/км |  |
| ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива» |
| 1 | ГН-5 |  | 13,7 | 1,05 | 14,12 | 0,032 | 0,45 |  |
| 2 | - | ГН-5.1 | 11,9 | - | 11,9 | 0,032 | 0,38 |  |

6   Ведомость объёмов работ для строительства

объектов электроснабжения  на период с 2013г.по 2033. по

Ачуевскому сельскому поселению

Таблица 10

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2033г. |  |
| 1 | На подстанции 35/10/6кВ «Голубая Нива» выполнить замену трансформатора мощностью 4,0 МВА на трансформатор 6,3 МВА со веем комплектующим оборудованием | шт | 1 | 1 | Работу првести по рабочим проектам ОАО «Кубаньэнерго» |
| 2 | Строительство и монтаж подстанций 10/0,4кВ КТП в т.ч. | шт |  |  |  |
| - | С трансформатором 63кВА | шт | 1 |  |  |
| - | С трансформатором 160кВА | шт. |  | 2 |  |
| - | С трансформатором 250кВА | шт. | 1 |  |  |
| - | С трансформатором 250кВА | шт |  |  |  |
| 3 | Блочных КТПН(БН) в т. Ч |  |  |  |  |
| - | С трансформатором 2х160кВА | шт | 1 | 3 |  |
| - | С трансформатором 2х250кВА | шт | 1 |  |  |
| 4 | Комплектных ТП (реконструируемых) в т.ч. | шт |  |  |  |
| - | С заменой трансформатора 40кВа на 160кВА | шт |  | 1 |  |
| 5 | Выполнить реконструкцию ВЛ 10кВ в т.ч. | км |  |  |  |
| - | С заменой голых проводов на изолированные SAX (СИП 3) | км | 7,01 | 6,63 | На Ж/Б опорах |
| 6 | Выполнить новое строительство ВЛ 10кВ в т.ч. | км |  |  |  |
| - | На проводах SAX (СИП 3) | км | 1,0 | 0,32 | На Ж/Б опорах |
| 7 | Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада» | км | 2,0 | 1,3 | На Ж/Б опорах |
| 8 | Выполнить установку разьединительных пунктов РЛНД | шт | 2 | 2 | На Ж/Б опорах |

7 Надежность и безопасность работы системы электроснабжения.

Схема построения сетей 110 кВ по настоящему проекту, в сочетании со схемой построения сетей 35кВ и параметрами подстанций в расчётном сроке до 2033г. в целом  должна обеспечивать нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Ачуевского сельского поселения.

Схема 10кВ выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-магистральные однолучевые;

-магистральные двулучевые;

-распределительные (тупиковые).

Это соответствуют требованиям ПУЭ  по надежности электроснабжения.

Электробезопасность в Ачуевском сельском поселении на строительных  площадках, участках работ и  рабочих местах должны обеспечивается в соответствии с требованиями ПОТР М -016-2001

«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», а также в соответствии с требованием «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации» (ПТЭ), « Правил техники безопасности (ПТБ), а также норм  противопожарной безопасности и взрывобезопасности.

8 Качество поставляемого ресурса.

Обоснование требований к системе электроснабжения должно обеспечивается установленным стандартом качества «Электроснабжение» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Указанный стандарт закрепляет требования к качеству электроэнергии:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям быть равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ быть равно 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно должно быть равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации  ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

9. Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения должно находится в допустимых пределах.

10 Доля поставки электроэнергии по приборам учёта.

Тарифы (плата) за подключение (присоединение)

В настоящее время поставка электроэнергии потребителям Ачуевского сельского поселения осуществляется на 100% по приборам учёта с классом точности  2,0 ,2,5 в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №530 от 31.08..2006г.

В расчётном сроке до 2033г., в соответствии  с программой развития и модернизации энергоснабжающих организаций по доставке электроэнергии потребителям, намечен постепенный перевод существующей системы учёта электроэнергии на автоматизированный с трёхуровневым графиком – АСКУЭ.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается на основании следующих документов:

-	Для ОАО «НЭСК-электросети» Приказ РЭК Краснодарского края № 1009/2011-э от 08.06.2011г.

-	Для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края № 19993/2011-э от 06.05.2011г.

11 Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий

наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые

позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении

жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей

и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к       расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть

использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на

проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно

Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

-режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки

- по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

-на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть

учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

-для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение

отходящих линий от ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива» с подвеской изолированных проводов SAX(СИП3) 50-70, а также более

эффективное, с высоким КПД, использование электродвигателей в электроприводном хозяйстве

на производстве.

-для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать

энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются

после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях

проектирования.

12Анализ схемы электроснабжения Ачуевского сельского поселения

В соответствии с « Программой  комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Ачуевского  сельского поселения Муниципального образования

Славянский район Краснодарского Края» в настоящей части проекта рассмотрены вопросы электроснабжения  сельского поселения в расчётном сроке

до 2033г. с учётом первой очереди строительства  до 2023г.

На данный период существующее население поселения составляет 626 человек.

Прирост населения к 2023г, по сравнению с настоящим периодом, составит 861

человек, к 2033г. составит 1731 человек.

В соответствии с перспективными показателями спроса на коммунальные

ресурсы  (согласно п.1.5 настоящей записки) по приросту электрической нагрузки (мощности), Генеральным планом, в расчётном сроке, предусмотрено строительство  объектов:- жилищно-коммунальной зоны 15 объектов;

7 объектов промышленно- производственной и  складской зоны.

Для существующих и намечаемых к строительству перспективных объектов

в проекте  выполнен расчёт электрических нагрузок при  совмещённом максимуме

на шинах ТП 10/0,4кВ. Расчёты сведены в таблицы №№ 4;5 настоящей записки.

Источниками электроснабжения существующих и проектируемых объектов

сельского поселения Голубая Нива  в расчётном сроке  принята трансформаторная подстанция ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива»

Прирост нагрузки указанной подстанции ( согласно таблицы №3 настоящей записки) составит:

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование центров питания | Сущ. мощность, МВА. | Прирост установленной нагрузки МВТ. ( по сравнению с существующей) на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2033г. |
| 1 | ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива» | 1х4,0 1х6,3 | 1,13 | 2,41 |
| 3 | Итого | 10,3 | 1,13 | 2,41 |
|  | Примечание |  | Нагрузка принята с учётом нагрузки Линий ГН-1, ГН-3 сп Голубая Нива |

# В связи с увеличением прироста  нагрузок,  указанных  в таблицы 1.1, а также для улучшения схемы  электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей,

# настоящим проектом рекомендуется выполнить реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10/6кВ «Голубая Нива» с заменой существующего трансформатора мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием

# Покрытие возрастающей перспективной нагрузки, указанной в таблице 1.1

намечено осуществить за счёт строительства 9 новых трансформаторных подстанций  и 3 подстанции, намеченной к реконструкции с увеличением её мощности. Общая установленная мощность указанных подстанций составит 6,53МВА.

Проектируемые  ТП 10/0,4кВ в проекте приняты  следующих типов: КТП-

комплектные, одно трансформаторные тупикового и проходного типа для подключения  потребителей третьей категории  электроснабжения.

КТПН(БН)- Блочные, двух трансформаторные для подключения потребителей

первой категории электроснабжения с секционным АВР и второй категории без

секционного АВР от независимых источников питания.

Передача существующей и перспективной нагрузки от источников питания до распределительных трансформаторных подстанций  10/0,4кВ,  намечено осуществить по сетям 10кВ и от данных ТП по сетям ВЛ 0,4кВ к потребителям

электрической энергии на местах.

Из общей протяжённости ВЛ 10-0,4кВ – 17,94 км. в расчётном сроке намечено осуществить реконструкцию и новое строительство ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ

с  учётом местности по районным климатическим условиям (РКУ) в том числе:

Таблица 1.2

| № п/п | Виды работ | Ед. изм . | Количество в расчётном сроке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2033г. |
| 1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с заменой голых проводов на изолированные SAX (СИП-3) | км | 7,01 | 6,63 |
| 2 | Новое строительство ВЛ 10кВ на Ж/Б опорах с проводами SAX (СИП-3) | км | 1,0 | 0,32 |
| 3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой голых проводов на изолированные типа «Торсада» | км | 2,0 | 1,3 |
| 4 | Итого | км. | 10,01 | 8,25 |
| 5 | Установка РЛНД 10 кВ | шт. | 2 | 2 |

Сечение принятых в проекте изолированных проводов SAX (СИП-3) выбрано по допустимой потере напряжения в нормальном и после аварийном режимах, а также  проверено по токовой нагрузке на провода. Согласно расчётных таблиц . №№ 7;8, настоящей записки, на магистральных линиях ВЛ 10кВ проектом рекомендована подвеска изолированных проводов SAX (СИП-3) в магистрали сечением 95 кв.мм., на  отпайках 50;70.

В проекте  также рассмотрены  вопросы надёжности и безопасности системы электроснабжения; качество поставляемого ресурса; воздействие системы электроснабжения на окружающую среду: доля поставки электроэнергии  по

приборам учёта и тарифы за подключение; альтернативные и энергосберегающие

технологии, а также приложена ведомость объёмов работ для строительства

объектов электроснабжения.  (См. пункты №№ 6;7;8;9;10;11 настоящей записки)

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ 2 №№ п/п Н А И М Е Н О В А Н И Е 1 1 Введение 2 1.1 Общие данные 3 1.2 Организационная структура Ачуевского сельского поселения 4 1.3 Существующая и проектная численность населения сельского поселения 5 1.4 Ресурсоснабжающие организации Ачуевского сельского поселения 6 1.5 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (Электроснабжение) 7 2 Основные технико-экономические показатели к настоящему разделу 8 3 Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения 9 3.1 Характеристика существующих источников питания 10 3.2 Строительство новых и реконструкция существующих центров питания 11 Загрузка существующих центров питания (Таблица №3) 12 3.3 Строительство новых и реконструкция существующих трансформа- торных подстанций 10/0,4 кВ. 13 4 Расчётные нагрузки 14 4.1 Расчёт электрических нагрузок при совмещённом максимуме на шинах ТП 10/0,4кВ 15 4.2 Расчёт потребности в электроэнергии 16 4.3 Категория потребителей электрической энергии 17 5 Сооружение новых и реконструкция существующих электрических сетей 10кВ 18 Расчёт допустимых (располагаемых) потерь напряжения в нормальном и послеаварийном режимах (Таблица №7) 19 Выбор сечений проводов по токовой нагрузке (таблица №8) 20 Расчёт ёмкостных токов в линии 10кВ (Таблица №9) 21 6 Ведомость объёмов работ строительства объектов электроснабжения на период с 2012г. по 2032г. 22 7 Надёжность и безопасность системы электроснабжения 23 8 Качество поставляемого ресурса 24 9 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду 25 10 Доля поставки электроэнергии по приборам учёта. Тарифы (плата) за подключение (Присоединение) 26 11 Альтернативные и энергосберегающие технологии 27 12 Анализ схемы электроснабжения Ачуевского сельского поселения 28 Лист ЭС-1 – Размещение подстанций 10/0,4кВ, а также коридоры проектируемых и реконструируемых ЛЭП 10кВ, М1:10000 29 Лист ЭС-2 – Схема электрическая принципиальная сетей 10кВ 30 Принципиальную эл. схему подключения ПС 35/10кВ к сетям 35-110кВ см. в комплекте общей пояснительной записки по Славянскому району.